Załącznik nr 4c do Formularza oferty

Opis techniczny oferowanego sprzętu

„Dostawa sprzętu komputerowego dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie”

część III - Zakup zasilaczy awaryjnych UPS

1)	7 x zasilacz awaryjny UPS (producent, nazwa, symbol):	1

UWAGA!!!

Z uwagi na fakt, że część modeli sprzętu może występować w seriach prosimy 
o podawanie dokładnych kodów producenta, co ułatwi ocenę zaproponowanego rozwiązania.

| # 1) 7 x zasilacz awaryjny UPS (producent, nazwa, symbol): …………..…………….…………………………………………………………………… |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | dostosowana do montażu w szafie Rack 19”, obudowa UPS o maksymalnej wysokości 4U | TAK/NIE* |
| Napięcie wejściowe | domyślnie 230V, 50Hz | TAK/NIE* |
| Napięcie wyjściowe | domyślnie 230V, 50Hz | TAK/NIE* |
| Moc | co najmniej 3000 VA | TAK/NIE* |
| Topologia | on-line, podwójna konwersja | TAK/NIE* |
| Akumulatory | litowo-jonowe, wymienialne „na gorąco” moduły akumulatorowe | TAK/NIE* |
| Rozbudowa pojemności baterii | możliwość rozbudowy poprzez dołączenie zewnętrznych modułów bateryjnych | TAK/NIE* |
| Liczba i rodzaj gniazd wyjściowych z podtrzymaniem zasilania | co najmniej 6 gniazd C13 | TAK/NIE* |
| Gniazdo wejściowe | C20 | TAK/NIE* |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | co najmniej 6 minut | TAK/NIE* |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | co najmniej 14 minut | TAK/NIE* |
| Bypass wewnętrzny | Tak | TAK/NIE* |
| Wymuszenie wyłączenia podłączonych urządzeń | możliwość wymuszenia wyłączenia co najmniej jednej podłączonej maszyny fizycznej (hiperwizor Windows w Microsoft Hyper-V Server 2019 lub VMware ESXi) poprzez port USB i interfejs LAN | TAK/NIE* |
| Porty komunikacyjne | co najmniej USB oraz zamontowana karta sieciowa | TAK/NIE* |
| Panel komunikacyjny | panel ze wskazaniami chwilowego obciążenia, poziomu naładowania baterii, informacjami o stanie UPS | TAK/NIE* |
| Alarmy dźwiękowe | praca na baterii, przeciążenie UPS, wyczerpanie baterii, awaria UPS | TAK/NIE* |
| Wyposażenie | dedykowane przez producenta do zaproponowanego UPS szyny montażowe do montażu w szafie RACK | TAK/NIE* |
|  | dedykowane przez producenta do zaproponowanego UPS oprogramowanie do zarządzania zasilaczami UPS, bezpiecznego wyłączania i zarządzania zasilaniem dla komputerów stacjonarnych, serwerów i stacji roboczych, w tym co najmniej do: - monitorowania i zarządzania - bezobsługowego, bezpiecznego wyłączania podczas problemów z zasilaniem - bezpiecznego dostępu do internetowego interfejsu użytkownika (UI) - raportowania zużycia energii współpraca z systemami operacyjnymi MS Windows | TAK/NIE* |
|  | czujnik monitorowania środowiska (temperatura, wilgotność) dedykowany przez producenta dla zaoferowanego UPS wraz z kablami przyłączeniowymi | TAK/NIE* |
|  | dokumentacja i okablowanie zapewniane przez producenta, w tym co najmniej kabel wejściowy (zasilający) | TAK/NIE* |
| Certyfikaty i zgodność z normami | posiada i spełnia co najmniej: CE | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 5 lat „on-site” na urządzenie wraz z bateriami i wyposażeniem | ……………. lat on-site |

(*) niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy:

.................................................................................................

(podpis elektroniczny)

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym